## Verifica4
Correzione prova intercorso del 10/06/2015
[5 empty] | Matricola | 123456
Esercizio n. 6 |  |  |  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Determinare il fattore medio di luce diurna in un locale con una sola finestra, in cui A (area della finestra)=1+F/10 m2, τ (fattore di trasmissione del vetro)=0.5+E/40, ε (fattore finestra)=30+D*4%, ψ (fattore di riduzione del fattore finestra della finestra)=0.7, Stot (superficie totale delle pareti dell’ambiente) = 40+CD m2, ρ (fattore di riflessione medio) = 0.5.
| A = | 1.6 | m2
| tau = | 0.625
| epsilon = | 46 | %
| psi = | 0.7
| Stot = | 74 | m2
| rho = | 0.5
| Eta medio = | 0.87027 | % | >2% | 1: Falso
Esercizio n. 7 |  |  |  |  | 1: Calcolare la potenza termica di cui abbisogna il riscaldamento un locale residenziale avente un volume V=100+EF m3, una superficie disperdente S=20+D m2 con una trasmittanza U=0.5+E/10 W/m2K, nel caso in cui la temperatura esterna di progetto sia pari a - (meno) D °C, e sia in funzione una VMC con rendimento del 70%
V = | 156 | m3
S = | 24 | m2
U = | 1 | W/m2K
Test = | -4 | °C
Tin = | 20 | °C
Etavmc = | 0.7
Qpareti = S*U*(Tin-Test) |  |  | 576 | W
Qvent = Ma*cp*(Tin-Test)
Qvent = Vpunto/3600*Rho,aria*cp*(Tin-Test)
Qvent = | 627.12 | W
Qvent,netta = |  | 188.136 | W
Q totale = |  | 764.136 | W
Esercizio n. 8 |  |  |  |  | 1: Un condizionatore d'aria opera con un rendimento termodinamico pari al 50% (rispetto ad una macchina ideale che opera fra le stesse temperature), raffreddando da 35+F °C a 22+E °C una portata d'aria di 1+D/10 kg/s. Determinare la potenza elettrica assorbita dalla macchina.
Eta,term = | 0.5
Tin = | 41 | °C
Tfin = | 27 | °C
Etafrig = Freddo/Lavoro |  | Lavoro = Freddo/Etafrig
Freddo = Ma*cp*(Tin-Tfin)
Ma = | 1.4 | kg/s
Freddo = | 19698 | W
Etafrig,ideale = Tfin/(Tin-Tfin) |  |  | 21.4286
Etafrig,reale = 0.5* Etafrig,ideale |  |  | 10.7143
Lavoro el. = |  | 1838.48 | W
Esercizio n. 9 |  |  |  |  | 1: Determinare la qualità dell'aria percepita in una palestra in cui si trovano 50+F*5 ginnasti, ed in cui il ricambio d'aria è pari a (50+E)*10 l/s.
Nginn = | 80
Nricambi = | 55 | un. Ricambio
1decipol = 1 Olf / 10l/s
Nolf = Nginn*30
Nolf = | 2400 | Olf
Air Quality | 43.6364 | dp
Esercizio n. 10 |  |  |  |  | 1: Determinare il numero di altoparlanti "a soffitto" necessari a sonorizzare un ambiente avente un'area in pianta di 500+F*5 m2 ed una altezza pari a 4+E/4 m, ipotizzando una disposizione a griglia quadrata
Atot = | 530 | m2
H = | 5.25 | m
S = | 56.25 | m2
N altop = | 10

## Esercizi esame
La copertura di un edificio è caratterizzata da una trasmittanza U=2+C/10 W/m2K. Si
desidera raggiungere una trasmittanza U’=0.4 W/m2K mediante l’aggiunta di uno strato di
isolante con conduttività termica pari a 0.05 W/mK. Determinare lo spessore necessario.
C
s2=? | [6 empty] | U2 = | ????
B | [6 empty] | U1 = | 2.3 | W/m2K
A
U' finale = | 0.4 | W/m2K
Rtot = R1 + R2 = 1/Ufin
R1 = 1/U1 = |  | 0.43478 | m2K/W
Rtot = 1/Ufin = |  | 2.5 | m2K/W
R2 = Rtot - R1 = |  | 2.0652 | m2K/W
Lambda = |  | 0.05 | W/mK
R2 = s/Lambda
s2 = R2*Lambda = |  | 0.12 | m
Verifica di Glaser
Mu1 (tetto) = |  | 5
Mu2 (isolante) = |  | 25
s1 = |  | 0.2 | m
Tint = | 20 | °C
Test = | 0 | °C
URint = | 70% |  | UR = pv/psat
URest = | 85%
Punto | T | psat(T) | pv
A | 20 | 2331 | 1631.7
B | 16.5217 | 1873 | 1353.1875 | < psat | OK
C | 0 | 609 | 517.65
Calcolo temperatura in B
qpunto = (Tint-Test)/Rtot = |  |  | 8 | W/m2
qpunto = (Tint-Tb)/R1
Tb = Tint - qpunto*R1 = |  |  | 16.5217 | °C |  | mpunto = (pvA-pvC)/Rdtot |  |  | kg/m2s
mpunto = (pv1-pvB)/Rd1
Resistenze diffusive |  |  | Dvo = | 1.93e-10 | kg/msPa
Rd1 = s1*mu1/Dvo = |  |  | 5181347150.2591 | (Pa*m2*s)/kg
Rd2 = s2*mu2/Dvo = |  |  | 15544041450.7772 | (Pa*m2*s)/kg
Rdtot = Rd1+Rd2 = |  |  | 20725388601.0363 | (Pa*m2*s)/kg
mpunto = (pvA-pvC)/Rdtot = |  |  | 5.3753e-08 | kg/m2s
pvB = pvA - mpunto*Rd1 = |  |  | 1353.1875 | Pa
R2
TA,pvA
TB,pvB
TC,pvC