## Sheet1
Conversione da mg/m3 a PPM
p*V = M*R*T |  | R0 = | 8314 | kJ/kmolK | Costante universale
R = 8314/mu
mu = massa molare della mia sostanza in kg/kmol
O2 = | mu(O2) = | 32 | kg/kmol
p*V = n*R0*T
n = n° di kmol del gas
V=M*R*T/p = M*R0*T/(p*mu)
Biossido di Azoto |  | NO2 | mu(NO2) = | 46 | kg/kmol
Concentrazione limite |  | 100 | mg/m3
Concentrazione limite in PPM = (mg/m3)*8314*293/(101325*46) = | [5 empty] | 52.2641 | PPM

## Sheet2
Esercizio su controllo umidità
Gv = | 350 | g/h
V = | 100 | m3
Te = | 0 | °C | Phie = | 0.8
Ti = | 20 | °C | Phii = | 0.6
<-xi
<-xe
xe = | 3 | gv/kga
xi = | 8.6 | gv/kga
Mpunto,v = Mpunto,a*(xi-xi)
Mpunto,a = Mpunto,v/(xi-xe) = |  |  | 62.5 | kga/h
rho,aria = | 1.2 | kg/m3
Vpunto,a = Mpunto,a / rho = |  |  | 52.0833 | m3/h
n = | 0.52083 | ricambi/h
Qpunto = | Mpunto,a * (Ji - Je) = |  | 0.61632 | kW
J = entalpia specifica in kJ/kga
Ji = | 42.5 | kJ/kga
Je = | 7 | kJ/kga
Efficienza della VMC = Qrec/Qtot |  |  | 0.85
Q recuperato dalla VMC = Eff*Qtot = |  |  |  | 0.52387 | kW
Effettivo fabbisogno energetico = Qpunto - Qrec = |  |  |  |  | 0.092448 | kW