## Sheet1
Variazione di pressione con la quota
p1 = | 100000 | Pa | a livello del mare |  | z1 = | 0 | m
p2 = | 99411.4 | Pa | press. Interna |  | z2 = | 50 | m
Delta p = | 588.6 | Pa
velocita' del vento = |  | 10 | m/s
Deltap ristagno = |  | 60 | Pa
Numero di Reynolds Re = W*D/n
Ni e' la viscosita' cinematica del fluido = |  |  |  | 2.3 | mm2/s
|  |  |  | 2.3e-06 | m2/s
Portata V punto = |  | 220 | m3/h
|  | 0.061111 | m3/s
Portata M punto = rho * Vpunto = |  |  | 0.073333 | kg/s
Diametro del tubo D = |  | 0.2 | m
Area del tubo A = |  | 0.031416 | m2
Velocita' media W = |  | 1.9452 | m/s
N. di Reynolds Re = |  | 169150.1811
fattore attrito da Moody f = |  |  | 0.016
L = |  | 20 | m
Perdita di carico distribuita R = L/D*W^2/2*f =
| R = | 3.0271 | J/kg | 3.6326 | Pa (rho*R)
| l = | 23.0993 | J/kg
Potenza P = l * Mpunto = |  |  | 1.6939 | W (potenza erogata dal ventilatore
Rendimento Eta del ventilatore = |  |  | 0.5
Potenza assorbita dalla rete = |  |  | 3.3879 | W (potenza assorbita)
Perdita di carico concentrata Rconc = Csi * W^2/2 = |  |  |  |  | 3.4055 | J/kg
Perdita di carico con bocchetta |  |  | Deltap = | 20 | Pa
|  |  | Rconc = | 16.6667 | J/kg
Potenza termica in gioco
Tout = | 35 | C
Tin = | 25 | C
Qpunto = Mpunto*cparia*DeltaT |  |  | 737 | W
cparia = | 1005 | J/kgK
Qpuntocaldo = |  | 515.9 | W
Qpuntofredda = |  | 515.9 | W
Qpunto,netta = |  | 221.1 | W
Percentuale di recup. = |  | 70%
Sscamb = Qpuntocaldo/(U*DT) = |  |  | 8.5983 | m2
U = | 20 | W/m2K
DT = | 3 | C